## 标识说明
项 | 范围 | 说明
地址 | 4x-000、3x-000、1x-000、0x-000、3x-000.0、4x-000.0 | -'后缀为10进制数，“000”表示10进制地址，范围-65535~65535，“000.0”表示位地址。 举例：4x-101 表示读写寄存器101， 4x-101.0 表示读寄存器101的第0位。 地址类型为3x-000.0、4x-000.0时读写类型必须为“只读”，数据类型必须为“开关量”，数据长度必须为“1”
参数名称 | 中文、英文、数字、下划线
单位 | 空或者单位名称,默认为空
小数点 | 0~4位小数点，默认为0位 | 地址为1x-000、0x-000、3x-000.0、4x-000.0 时，小数点必须为0
长度 | 1、1~32 | 当数据类型为ASCII时长度为1~32， 当数据类型为其他时长度为1（必须为1）
上报模式 | 改变时上报、数据等于某值或数据改变时、定时上报 | 改变时上报：改变时上报，不改变时按照“上报周期”指定的间隔上报 数据等于某值或数据改变：数据改变时立即上报，数据等于“等于值”项中的值时，按照“上报周期”指定的间隔上报，数据不等于“等于值”时，按照“上报周期”的5倍间隔时间上报。 定时上报： 数据按照“上报周期”指定的间隔上报数据
等于值 | -65535~65535 | 当上报模式为“数据等于某值或数据改变时”有效，当数据等于“等于值”数据时，按照“上报周期”间隔上报
上报周期 | 60~1800（必须为60的倍数） | 当上报模式为“定时上报”时， 数据按照“上报周期”指定的间隔上报数据 当上报模式为“数据等于某值或数据改变时”，“上报周期”为数据等于“等于值”的时候的上报时间间隔
读写类型 | 只读、读写
数据类型 | ASCII、开关量、16位整数、16位整整数 | 地址类型为1x、0x、3x_Bit、4x_Bit时数据类型必须为开关量，地址类型为4x、3x时数据类型必须为16位整数、16位正整数， 数据类型为ASCII时，地址类型必须为3x
是否报警 | 是、否 | 当“是否报警”选择为“是”，“报警条件”选择为“等于”，“报警阀值”为“1”时，则表示当上报参数值为1时触发报警
报警条件 | 等于、小于、大于、不等于、大于等于、小于等于
报警阀值 | -65535~65535
计算模式 | 加法、减法、除法、乘法、无 | 默认为无，举例：实际温度为23℃，计算模式为“加法”、计算值为“100”，则界面显示为23， 实际存储值为123 其他模式依次类推
计算值 | -65535~65535
是否显示历史数据 | 是、否 | 选择“是”，则手机界面可显示数据曲线，可导出历史数据，反之不可。
厂商权限 | 是、否 | 选择“是”，则该参数对应的用户可见，否则不可见
经销商权限 | 是、否
终端用户权限 | 是、否
备注 | 中英文 | 备注信息
特别说明: 1. 省流量技巧 1）温度、湿度等模拟量采用“定时上报”，不建议采用“变化时上报”，否则会刷爆流量，SIM卡停机 2）停机温度设置、开机、复位等设置类参数采用“变化时上报”。 3）故障报警类参数采用“数据等于某值或数据变化时”模式，同时设置“等于值”及数据“上报周期” 举例： 压机过载故障 上报类型选“数据等于某值或数据变化时”，“等于值”为“1”，上报周期为“60”则当压机过 载故障产生时数据0-->1, 数据立即上报，当故障长时间为被处理，数据保持为1，则DTU每隔60秒 上报一次数据。 2. 历史数据 温度、湿度等模拟量选择“是”，其他诸如“开机温度”、“压机过载”等非模拟量选择“否” 3. 必须包含“只读区”、“读写区”，“地址”项必须位于第1列

## 只读区
地址 | 参数名称 | 单位 | 小数点 | 长度 | 上报模式 | 等于值 | 上报周期 | 读写类型 | 数据类型 | 是否报警 | 报警条件 | 报警阀值 | 计算模式 | 计算值 | 是否显示历史数据 | 厂商权限 | 经销商权限 | 终端用户权限 | 备注信息
3x-0 | 冷冻出温 | ℃ | 1 | 1 | 定时上报 |  | 60 | 只读 | 16位整数 | [5 empty] | 是 | 是 | 是 | 是
3x-1 | 冷冻回温 | ℃ | 1 | 1 | 定时上报 |  | 60 | 只读 | 16位整数 | [5 empty] | 是 | 是 | 是 | 是 | 这是备注信息
3x-32 | 机组状态 |  | 0 | 1 | 改变时立即上报 |  | 60 | 只读 | 16位整数 | [5 empty] | 否 | 是 | 是 | 是
3x-33 | 总压缩机个数 | 台 | 0 | 1 | 改变时立即上报 |  | 60 | 只读 | 16位整数 | [5 empty] | 否 | 是 | 是 | 是
3x-34 | 压缩机运行个数 | 台 | 0 | 1 | 改变时立即上报 |  | 60 | 只读 | 16位整数 | [5 empty] | 否 | 是 | 是 | 是
3x-35 | 除霜状态 |  | 0 | 1 | 改变时立即上报 |  | 60 | 只读 | 16位整数 | [5 empty] | 否 | 是 | 是 | 是
3x-36 | 机组运行时间 | 小时 | 0 | 1 | 改变时立即上报 |  | 60 | 只读 | 16位整数 | [5 empty] | 否 | 是 | 是 | 是
3x-37 | 机组运行时间 | 分钟 | 0 | 1 | 改变时立即上报 |  | 60 | 只读 | 16位整数 | [5 empty] | 否 | 是 | 是 | 是
4x-864 | 设置温度 | ℃ | 1 | 1 | 改变时立即上报 |  | 60 | 只读 | 16位整数 | [5 empty] | 否 | 是 | 是 | 是
0x-0 | 相序报警 |  | 0 | 1 | 数据等于某值或数据改变时 | 1 | 600 | 只读 | 开关量 | 是 | 等于 | 1 |  |  | 否 | 是 | 是 | 是
0x-5 | 冷凝风机过载 |  | 0 | 1 | 数据等于某值或数据改变时 | 1 | 600 | 只读 | 开关量 | 是 | 等于 | 1 |  |  | 否 | 是 | 是 | 是
0x-7 | 电加热过载 |  | 0 | 1 | 数据等于某值或数据改变时 | 1 | 600 | 只读 | 开关量 | 是 | 等于 | 1 |  |  | 否 | 是 | 是 | 是
0x-8 | 1#压缩机高压 |  | 0 | 1 | 数据等于某值或数据改变时 | 1 | 600 | 只读 | 开关量 | 是 | 等于 | 1 |  |  | 否 | 是 | 是 | 是
0x-9 | 2#压缩机高压 |  | 0 | 1 | 数据等于某值或数据改变时 | 1 | 600 | 只读 | 开关量 | 是 | 等于 | 1 |  |  | 否 | 是 | 是 | 是
0x-10 | 3#压缩机高压 |  | 0 | 1 | 数据等于某值或数据改变时 | 1 | 600 | 只读 | 开关量 | 是 | 等于 | 1 |  |  | 否 | 是 | 是 | 是
0x-11 | 4#压缩机高压 |  | 0 | 1 | 数据等于某值或数据改变时 | 1 | 600 | 只读 | 开关量 | 是 | 等于 | 1 |  |  | 否 | 是 | 是 | 是
0x-12 | 1#压缩机低压 |  | 0 | 1 | 数据等于某值或数据改变时 | 1 | 600 | 只读 | 开关量 | 是 | 等于 | 1 |  |  | 否 | 是 | 是 | 是
0x-13 | 2#压缩机低压 |  | 0 | 1 | 数据等于某值或数据改变时 | 1 | 600 | 只读 | 开关量 | 是 | 等于 | 1 |  |  | 否 | 是 | 是 | 是
0x-14 | 3#压缩机低压 |  | 0 | 1 | 数据等于某值或数据改变时 | 1 | 600 | 只读 | 开关量 | 是 | 等于 | 1 |  |  | 否 | 是 | 是 | 是
0x-15 | 4#压缩机低压 |  | 0 | 1 | 数据等于某值或数据改变时 | 1 | 600 | 只读 | 开关量 | 是 | 等于 | 1 |  |  | 否 | 是 | 是 | 是
0x-20 | 出温过高 |  | 0 | 1 | 数据等于某值或数据改变时 | 1 | 600 | 只读 | 开关量 | 是 | 等于 | 1 |  |  | 否 | 是 | 是 | 是
0x-21 | 出温过低 |  | 0 | 1 | 数据等于某值或数据改变时 | 1 | 600 | 只读 | 开关量 | 是 | 等于 | 1 |  |  | 否 | 是 | 是 | 是
0x-22 | 回温过高 |  | 0 | 1 | 数据等于某值或数据改变时 | 1 | 600 | 只读 | 开关量 | 是 | 等于 | 1 |  |  | 否 | 是 | 是 | 是
0x-23 | 回温过低 |  | 0 | 1 | 数据等于某值或数据改变时 | 1 | 600 | 只读 | 开关量 | 是 | 等于 | 1 |  |  | 否 | 是 | 是 | 是
0x-32 | 出温探头故障 |  | 0 | 1 | 数据等于某值或数据改变时 | 1 | 600 | 只读 | 开关量 | 是 | 等于 | 1 |  |  | 否 | 是 | 是 | 是
0x-33 | 回温探头故障 |  | 0 | 1 | 数据等于某值或数据改变时 | 1 | 600 | 只读 | 开关量 | 是 | 等于 | 1 |  |  | 否 | 是 | 是 | 是
0x-37 | 1#压缩机过载 |  | 0 | 1 | 数据等于某值或数据改变时 | 1 | 600 | 只读 | 开关量 | 是 | 等于 | 1 |  |  | 否 | 是 | 是 | 是
0x-38 | 2#压缩机过载 |  | 0 | 1 | 数据等于某值或数据改变时 | 1 | 600 | 只读 | 开关量 | 是 | 等于 | 1 |  |  | 否 | 是 | 是 | 是
0x-39 | 3#压缩机过载 |  | 0 | 1 | 数据等于某值或数据改变时 | 1 | 600 | 只读 | 开关量 | 是 | 等于 | 1 |  |  | 否 | 是 | 是 | 是
0x-40 | 4#压缩机过载 |  | 0 | 1 | 数据等于某值或数据改变时 | 1 | 600 | 只读 | 开关量 | 是 | 等于 | 1 |  |  | 否 | 是 | 是 | 是
0x-41 | 冷冻风机过载 |  | 0 | 1 | 数据等于某值或数据改变时 | 1 | 600 | 只读 | 开关量 | 是 | 等于 | 1 |  |  | 否 | 是 | 是 | 是
0x-64 | 1#压缩机 |  | 0 | 1 | 改变时立即上报 |  | 600 | 只读 | 开关量 | [5 empty] | 否 | 是 | 是 | 是
0x-65 | 2#压缩机 |  | 0 | 1 | 改变时立即上报 |  | 600 | 只读 | 开关量 | [5 empty] | 否 | 是 | 是 | 是
0x-66 | 3#压缩机 |  | 0 | 1 | 改变时立即上报 |  | 600 | 只读 | 开关量 | [5 empty] | 否 | 是 | 是 | 是
0x-67 | 4#压缩机 |  | 0 | 1 | 改变时立即上报 |  | 600 | 只读 | 开关量 | [5 empty] | 否 | 是 | 是 | 是
0x-71 | 冷却风机 |  | 0 | 1 | 改变时立即上报 |  | 600 | 只读 | 开关量 | [5 empty] | 否 | 是 | 是 | 是
0x-72 | 电加热 |  | 0 | 1 | 改变时立即上报 |  | 600 | 只读 | 开关量 | [5 empty] | 否 | 是 | 是 | 是
0x-73 | 故障指示输出 |  | 0 | 1 | 改变时立即上报 |  | 600 | 只读 | 开关量 | [5 empty] | 否 | 是 | 是 | 是
0x-74 | 运行指示输出 |  | 0 | 1 | 改变时立即上报 |  | 600 | 只读 | 开关量 | [5 empty] | 否 | 是 | 是 | 是
0x-80 | 冷冻风机 |  | 0 | 1 | 改变时立即上报 |  | 600 | 只读 | 开关量 | [5 empty] | 否 | 是 | 是 | 是
0x-81 | 电磁阀 |  | 0 | 1 | 改变时立即上报 |  | 600 | 只读 | 开关量 | [5 empty] | 否 | 是 | 是 | 是

## 读写区
地址 | 参数名称 | 单位 | 小数点 | 长度 | 上报模式 | 等于值 | 上报周期 | 读写类型 | 数据类型 | 是否报警 | 报警条件 | 报警阀值 | 计算模式 | 计算值 | 是否显示历史数据 | 厂商权限 | 经销商权限 | 终端用户权限 | 备注信息
32255